## 装饰装修工程
白银市中心医院静配中心空调机组改造采购内容
建设单位：白银市中心医院
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 备注
一、 | 1号机组
1 | 空调主机、表冷器 | 1、制冷量28KW,压缩机采用YH150C1英华特原装全封闭压缩机，节能高效，性能稳定，风冷式机组 | 套 | 2
2、压缩机放于室外机安装，散热好且维护保养方便，让室内机组运行噪声更低，提高机组效率，部分机组采用多回路设计，风冷式机组室外风扇相互独立，部分负荷可自动卸载，节省运行费用
3、压缩机必须连接安全底线，有过热保护，高低压保护，过电流保护等
4、表冷段：表冷器采用铜管串亲水膜铝翅片，规格按照设计要求，铜管与翅片采用机械胀管，使之紧密接触，传热系数高，水压试验压力2.5MPa；进出水管采用丝扣连接；挡水板为铝合金材质，挡水效率高；表冷器要求使用寿命长，换热效率高，压力降小；表冷器铜管材质为优质纯铜管，经过真空退火处理，铜管内表面为光管；表冷器制冷剂流向与空调器内空气流向为逆交叉布置；表冷器过风速严格控制在2.5M/S,防止飞水现象；表冷器积水盘要求采用≥1mm厚的不锈钢板，配存水弯，存水弯能产生120mmH20负压，满足机组安装和使用要求。
5、散热风机采用瑞波或科贸专用轴流风机，RZLC4-6.5P，防腐性能好，低转速，节能高效，性能稳定。
2 | 内外机组安装 | 吊装、安装 | 项 | 1
3 | 控制系统 | 1、电源主开关应当具有稳定的断开和闭合位置，并且在断开位置时应能用挂锁或其他等效装置锁住 ；工作站操作直观、简便。具有丰富的故障显示及用户帮助功能。同时有消毒自动控制，时间根据需求可设定消毒时间，和排风机联动，预先定时，定时开关机；相序报警，温湿度故障报警、系统过流保护，压差报警，缺风报警，高低压报警，消防联锁等等自动控制系统；遇断电意外停机时，停机前的用户信息和运行数据均应保存完好，不能丢失。当系统突然断电时，其各装置处于安全停机预设状态，再次上电时需人工干预其启动；当出现严重故障时，系统自动停止，此时需确认故障并消除后方可再次启动；零线和接地线应始终分开；接地线应用黄绿双色相间的铜心线，其截面积应不小于相线的1/3（最小不应小于4mm2 ）； | 项 | 1
2、控制系统应具有防止误操作的功能 ，设备总电源应配备漏电空开，LS品牌；电气开关及部件使用施耐德、LS品牌；控制柜面板上应具备，电源灯，运行灯，故障声光报警装置。
4 | 线控器 | 7寸触摸屏控制器，H7620-S30-V209 全中文显示，modbus-RTU的标准通讯接口（标准232口和485口），后期扩展远程操作，方便快捷。软件界面美观，具备三级用户权限，可支持参数调节、设备运行状态、系统信息同界面显示，界面语言可选择，至少应有中文语言。 | 台 | 1
5 | 电极式加湿器 | 1、加湿量25kg/h，功率24KW,型号NDM3264MLE | 套 | 1
2、机电一体化设计，现场无需二次电路设计，微电脑芯片控制，可接受0~10VDC或4~20mA控制信号；有高水位限制，定时自清洁功能，缺水报警等功能。
6 | 温湿度传感器探头 | 1、采用瑞士伟拓VECTOR，SDC-H1T1-16 测量温度湿度精度高，反应灵敏 | 套 | 2
2、信号源0…10V 或0…20mA 测量信号，跳线可选，安装简单，牢固
3、采用管道式，安装与综合管道处
7 | 温度变送器 | 1、采用瑞士伟拓VECTOR，SDB-Tp2-20 测量温度精度高，反应灵敏 | 套 | 3
2、信号源0…10V 或0…20mA 测量信号，跳线可选，安装简单，牢固
3、采用管道式，安装与综合管道处
8 | 内外机铜管道连接 | 1名称：无缝紫铜管 | 米 | 20
2规格：φ19、φ12
9 | 内外机电源线、控制线及保温管 | 1名称：YJV4x4m㎡、YJV5x10m㎡ | 米 | 20
2、橡塑保温管
10 | 抽真空和加制冷剂 | 冷媒：R410A | 台 | 2
11 | 接线调试 | 控制线接线及调试 | 项 | 1
12 | 辅材 | 五金零件 | 项 | 1
二、 | 2号机组
1 | 电极式加湿器 | 1、加湿量8kg/h，功率6KW,型号NDM834MLE | 套 | 1
2、机电一体化设计，现场无需二次电路设计，微电脑芯片控制，可接受0~10VDC或4~20mA控制信号；有高水位限制，定时自清洁功能，缺水报警等功能。
2 | 温湿度传感器探头 | 1、采用瑞士伟拓VECTOR，SDC-H1T1-16 测量温度湿度精度高，反应灵敏 | 套 | 2
2、信号源0…10V 或0…20mA 测量信号，跳线可选，安装简单，牢固
3、采用管道式，安装与综合管道处
3 | 温度变送器 | 1、采用瑞士伟拓VECTOR，SDB-Tp2-20 测量温度精度高，反应灵敏 | 套 | 3
2、信号源0…10V 或0…20mA 测量信号，跳线可选，安装简单，牢固
3、采用管道式，安装与综合管道处
4 | 接线调试 | 控制线接线及调试 | 项 | 1
5 | 辅材 | 五金零件 | 项 | 1